|  | POWIATOWY URZĄD PRACY ul.Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu rozbudowy instalacji zintegrowanego systemu zabezpieczeń archiwum zakładowego i instalacji przenoszonego systemu klimatyzacji w nowej siedzibie Urzędu.

- Wykonanie zintegrowanego systemu zabezpieczeń w pomieszczeniach archiwum zakładowego w nowej siedzibie Urzędu.

- Przeniesienie systemu klimatyzacji z obecnej siedziby Urzędu przy ul Sienkiewicza 82 do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w nowej siedzibie Urzędu przy ul Pogodnej 63/1.

- Demontaż uszkodzonego klimatyzatora i przekazanie go do recyklingu.

  - Rozbudowa instalacji zintegrowanego systemu zabezpieczeń archiwum zakładowego.

- System zabezpieczeń istniejący w nowej siedzibie tut. Urzędu wykonany został na bazie centrali Satel Integra obejmuje on pomieszczenie serwerowni i zawiera dwa podsystemy:

- sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);

- kontroli dostępu (KD)  .

- Centrala systemu zabezpieczeń zamontowana jest w serwerowni.

- W ramach rozbudowy systemem zabezpieczeń należy objąć pomieszczenia archiwum zakładowego zlokalizowane na I piętrze (łącznik) nowej siedziby tut. Urzędu.

- W systemie należy rozbudować podsystem SSWiN oraz dodatkowo rozszerzyć o elementy podsystemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP.

- Strefę archiwum należy wyposażyć w następujące elementy zabezpieczenia:

- manipulator LCD systemu Integra (1 szt.),

- czujki ruchu PIR w korytarzach strefy (2 szt),

- czujki ruchu PIR w pomieszczeniach archiwum (wykrywające ruch osób od strony drzwi wejściowych do pomieszczeń – 7 szt.),

- czujki ruchu MW w pomieszczeniach archiwum (wykrywające ruch osób pomiędzy regałami z dokumentami – 7 szt.),

- optyczne czujki dymu w pomieszczeniach archiwum (14 szt.).

- Zestawienie planowanych urządzeń i elementów:

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator 12V/18Ah | szt | 2 |
| 2 | Czujka mikrofalowa ALFA | szt | 7 |
| 3 | Czujka PIR (z czarnym lustrem) typu IR120 | szt | 9 |
| 4 | Optyczna czujka dymu np. OSD23-MR | kpl | 14 |
| 5 | Ekspander 8 wejść CA-64 E | szt | 2 |
| 6 | Ekspander 8 wejść+8 wyjść z zasilaczem 2,2 A / 12 V DC CA-64 PP | szt | 2 |
| 7 | Kanał kablowy LE 20/35 | m | 210 |
| 8 | Łącznik kanału LE 20/35 | szt. | 80 |
| 9 | Manipulator typu INT-KLCD | szt | 1 |
| 10 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny typu SPW-220 R | szt | 1 |
| 11 | Sygnalizator zewnętrzny akustyczny optyczny typu SD-3001 R | szt | 1 |
| 12 | Obudowa centrali OB CA64 | szt | 2 |
| 11 | Przewody YTDY 4x0,5 | m | 2600 |
| 12 | Przewody YTDY 8x0,5 | m | 220 |

- Zamawiający przyjmuje wykonanie instalacji kablowych w wersji natynkowej. Między archiwum i serwerownią przebiega trasa kablowa magistralna istniejącego okablowania strukturalnego LAN. Istniejące kanały kablowe mogą zostać wykorzystane na potrzeby rozbudowy systemu zabezpieczeń pod warunkiem uzyskania zgody producenta sytemu okablowania Schrack z uwagi na zachowanie gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne.

- „Plan rozmieszczenia elementów systemu zabezpieczeń” stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ.

  - System klimatyzacji

- W skład systemu klimatyzacji wchodzą 3 klimatyzatory naścienne:

- G 07 AH N 43 G BSNH 0764 GAO;

- G 09 AH N 63 A SNH 0966 KAZ;

- G 12 AH CAZ HI 26 R KAZ.

- Zamawiający oczekuje wykonanania prac polegających na demontażu klimatyzatorów w obecnej siedzibie oraz montaż w nowej siedzibie we wskazanych pomieszczeniach na III piętrze budynku.

- Prace związane z przeniesieniem klimatyzatorów należy wykonać w dwóch etapach:

- W etapie I należy wykonać instalację elektryczną i technologiczną.

- W etapie II należy:

- zdemontować jednostki wewnętrzne i zewnętrzne w obecnej siedzibie Zamawiającego;

- przenieść do nowej siedziby, podłączyć i uruchomić.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokonania demontażu uszkodzonego klimatyzatora w pomieszczenia serwerowni w obecnej siedzibie Urzędu oraz przekazanie go do utylizacji.